TEKNİK ŞARTNAME
48 x 96 mm Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Dijital Pano Göstergesi (5 Hane)
Bu şartname, elektrik panolarında AC/DC elektriksel büyüklüklerin, proses sinyallerinin ve sıcaklığın veya frekans, devir ve sayıcı büyüklüklerinin gösterilmesi, alarm üretilmesi ve iletilmesi amacıyla kullanılacak 48 x 96 mm programlanabilir dijital pano göstergesinin teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz pano önüne montajlı, 48 x 96 mm formatlı, programlanabilir çok fonksiyonlu dijital pano göstergesi olacaktır.
1.2.	Gösterge 5 haneli, 7 segment LED ekranlı olacak; rakam yüksekliği en az 14 mm olacaktır.
1.3.	Ekran rengi kırmızı, yeşil ve amber olarak programlanabilecek, değerler ve alarmlar ekran renkleriyle ilişkilendirilebilecektir.
1.4.	Göstergede otomatik polarite, aşım (OvEr) gösterimi ve programlanabilir ondalık nokta konumu bulunacaktır.
1.5.	Gösterge minimum ve maksimum değerleri saklayacak, programlanabilir lojik fonksiyonlara sahip olacaktır.
1.6.	Gösterge ön panelden yapılandırılabilecek, sökülebilir hızlı bağlantı konnektörlerine sahip olacaktır.
2. ÖLÇÜM GİRİŞLERİ
2.1.	Göstergenin ölçüm girişi, idarenin belirleyeceği uygulamaya göre aşağıdaki tiplerden birine uygun olacaktır.
2.2.	AC/DC elektriksel giriş: en az 600 V'a kadar AC/DC gerilim ve en az 5 A'e kadar AC/DC akım; gösterge aralığı en az ±19.999, ölçüm hızı en fazla 50 ms.
2.3.	Proses ve sıcaklık girişi: en az 20 mA DC ve 200 V DC'ye kadar proses sinyali, J, K, T ve N tipi termokupl, Pt100, en az 100 kΩ'a kadar potansiyometre ve en az 150 mV'a kadar yük hücresi; gösterge aralığı en az ±19.999.
2.4.	Frekans, devir ve sayıcı girişi: Namur manyetik sensör, NPN/PNP, TTL/24 V DC enkoder, kuru kontak ve gerilim sinyali ile frekansmetre, takometre, sayıcı ve kronometre fonksiyonları; sayıcı gösterge aralığı en az ±99.999.
3. OPSİYONLAR VE HABERLEŞME
3.1.	Gösterge en az 3 adet opsiyon kartı kabul edecektir.
3.2.	Opsiyon kartları olarak 2 röle çıkışlı, 4 röle çıkışlı, 0 – 10 V analog çıkışlı, 4 – 20 mA analog çıkışlı, RS232 haberleşmeli ve RS485 haberleşmeli kartlar temin edilebilecektir.
4. BESLEME
4.1.	Gösterge, 85 – 265 V AC / 100 – 300 V DC üniversal besleme veya 22 – 53 V AC / 10,5 – 70 V DC düşük gerilim besleme seçenekleriyle temin edilebilecektir.
4.2.	Besleme tüketimi opsiyonsuz en fazla 5 W, opsiyonlarla en fazla 8 W olacaktır.
5. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
5.1.	Gövde UL94 V-0'a uygun polikarbonat malzemeden olacaktır.
5.2.	Ön panel koruma sınıfı en az IP65 olacaktır.
5.3.	Gösterge kendinden kilitli braket ile panoya monte edilecektir.
5.4.	Göstergenin ağırlığı en fazla 160 g olacaktır.
5.5.	Çalışma sıcaklığı en az +10 °C – +60 °C, depolama sıcaklığı en az -25 °C – +80 °C aralığını kapsayacaktır.
5.6.	Gösterge +40 °C'de %95 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
5.7.	Gösterge en az 2.000 m rakıma kadar kullanılabilecektir.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
6.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
6.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
6.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
6.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

