TEKNİK ŞARTNAME
Çok Fonksiyonlu Programlanabilir Dijital Transdüser (4 Analog Çıkışa Kadar)
Bu şartname, trafo merkezleri ve endüstriyel tesislerde tek fazlı, ayrık fazlı ve dengeli veya dengesiz üç fazlı şebekelerin elektriksel büyüklüklerini analog proses sinyallerine ve dijital haberleşme verisine dönüştürmek amacıyla kullanılacak, 4 analog çıkışa kadar donatılabilen çok fonksiyonlu dijital transdüserin teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz çok fonksiyonlu, programlanabilir dijital ölçüm transdüseri olacaktır.
1.2.	Transdüser tek fazlı, ayrık fazlı (split-phase) ve dengeli veya dengesiz üç fazlı, 3 telli veya 4 telli şebekelerde kullanılabilecektir.
1.3.	Transdüser Vac, Uac, Iac, P, Q, S, F, PF, φ, cos φ, tan φ ve gerilim faz açılarını ölçecektir.
1.4.	Transdüser IEC 60688 standardına göre en az sınıf 0,1 doğrulukta olacaktır.
1.5.	Transdüser bilgisayar yazılımı ile tamamen yapılandırılabilecektir.
1.6.	İdarenin talebi halinde tropikal iklim koşulları için yüzey işlemli (tropikalize) versiyon sunulabilecektir.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Gerilim girişlerinin anma değeri en az 57,7 V AC – 480 V AC (faz-faz) aralığını kapsayacaktır.
2.2.	Gerilim girişleri sürekli olarak en az 520 V AC, 10 saniye süreyle en az 800 V AC aşırı gerilime dayanacaktır.
2.3.	Ölçülebilen azami primer gerilim en az 1 MV (faz-faz) olacaktır.
2.4.	Gerilim girişlerinin tüketimi en fazla 0,2 VA, giriş empedansı en az 400 kΩ olacaktır.
2.5.	Gerilim girişleri 50 Hz şebekede en az 42,5 – 57,7 Hz, 60 Hz şebekede en az 51 – 69 Hz frekans aralığında çalışacaktır.
2.6.	Akım girişleri 1 A ve 5 A akım trafolarına uygun olacak, en az 0 – 10 A aralığında ölçüm yapabilecektir.
2.7.	Ölçülebilen azami primer akım en az 40.000 A olacaktır.
2.8.	Akım girişleri 1 saniye süreyle en az 50 In aşırı akıma dayanacak, tüketimi en fazla 0,15 VA olacaktır.
3. ANALOG ÇIKIŞLAR
3.1.	Transdüser, idarenin belirleyeceği sayıda olmak üzere en az 1 ve en fazla 4 adet analog çıkış ile donatılabilecektir.
3.2.	Analog çıkışlar ±1 mA, ±5 mA, ±20 mA akım veya ±1 V, ±10 V gerilim aralıklarında yapılandırılabilecektir.
3.3.	Analog çıkışın tepeden tepeye dalgalılığı en fazla çıkış değerinin ±%0,2'si olacaktır.
3.4.	Tepki süresi 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms ve 1 s değerlerinden seçilebilecek; en kısa tepki süresi en fazla 50 ms olacaktır.
3.5.	Transfer eğrisi doğrusal, 2 eğimli veya karesel olarak seçilebilecektir.
4. HABERLEŞME
4.1.	Transdüserde, bilgisayar ile yerel yapılandırma için Modbus RTU protokollü optik haberleşme portu bulunacaktır.
4.2.	Transdüser, idarenin talebine göre RS485 (Modbus RTU, en az 2.400 – 115.200 baud) veya Ethernet (RJ45, Modbus TCP) haberleşme arayüzü ile donatılabilecektir.
5. BESLEME
5.1.	Transdüser, 80 – 265 V AC (50/60 Hz) / 80 – 265 V DC yüksek seviye veya 19 – 58 V DC düşük seviye yardımcı besleme seçenekleriyle temin edilebilecektir.
5.2.	Yardımcı besleme tüketimi yüksek seviye beslemede en fazla 20 VA, düşük seviye beslemede en fazla 11 W olacaktır.
6. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
6.1.	Transdüser IEC 60688, IEC 61010-1 ve IEC 61326-1 standartlarına uygun olacaktır.
6.2.	Transdüser trafo merkezi ortamları için IEC 61000-6-5 standardına uygun olacaktır.
6.3.	Transdüser mekanik şoklar için IEC 60068-2-27, titreşimler için IEC 60068-2-6 standardına uygun olacaktır.
7. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
7.1.	Transdüserin boyutları en fazla 120 x 81 x 120,5 mm olacaktır.
7.2.	Koruma sınıfı en az IP20 olacaktır.
7.3.	Çalışma sıcaklığı en az -10 °C – +55 °C, depolama sıcaklığı en az -40 °C – +70 °C aralığını kapsayacaktır.
7.4.	Transdüser 55 °C'de %95 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
8. GENEL HÜKÜMLER
8.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
8.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
8.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
8.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
8.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

