TEKNİK ŞARTNAME
Elektrikli Araç Şarj İstasyonları için MID Sertifikalı Enerji Sayacı
Bu şartname, enerjinin yeniden faturalandırılması için MID sertifikası gerektiren AC elektrikli araç şarj uygulamalarında (duvar tipi şarj ünitesi, yol kenarı şarj istasyonu, filo şarjı vb.) kullanılacak, DIN rayına montajlı, Modbus RS485 haberleşmeli enerji sayacının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Sayaç AC elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılmaya uygun, doğrudan bağlantılı elektronik enerji sayacı olacaktır.
1.2.	Sayaç Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Direktifi (MID) kapsamında sertifikalı olacak, aktif enerji ölçüm doğruluğu en az sınıf 1 olacaktır.
1.3.	Sayaç, idarenin belirleyeceği şarj istasyonu tipine göre tek fazlı (azami akımı en az 45 A, genişliği en fazla 1 DIN modül) veya üç fazlı (azami akımı en az 100 A, genişliği en fazla 4 DIN modül) olacaktır.
1.4.	Sayaç çift yönlü (alış ve veriş) enerji ölçümü yapacaktır.
1.5.	Sayaç P, Q, S, V, I, PF ve F büyüklüklerini ölçecektir.
1.6.	Sayaç toplam, kısmi, alış ve veriş aktif enerji ile toplam, alış ve veriş reaktif enerji endekslerini sunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Referans akım tek fazlı sayaçta 5 A, üç fazlı sayaçta 10 A olacaktır.
2.2.	Kalkış akımı tek fazlı sayaçta en fazla 20 mA, üç fazlı sayaçta en fazla 40 mA olacaktır.
2.3.	Anma gerilimi (faz-nötr) 230 V AC olacak, sayaç en az -%15 / +%10 gerilim toleransında çalışacaktır.
2.4.	Anma frekansı 50 Hz (±%10) olacaktır.
2.5.	Gerilim devresinin tüketimi faz başına en fazla 2 W / 10 VA olacaktır.
3. HABERLEŞME VE ÇIKIŞLAR
3.1.	Sayaçta RS485 haberleşme arayüzü bulunacak, Modbus protokolü desteklenecektir.
3.2.	Sayaçta darbe değeri yapılandırılabilen darbe çıkışı bulunacak; çıkış en az 5 – 27 V DC çalışma gerilimi ve en az 27 mA DC akım değerlerinde çalışabilecektir.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Sayaç 35 mm DIN rayına monte edilecektir.
4.2.	Koruma sınıfı en az IP51 olacaktır.
4.3.	Güç devresi klemensleri en az 10 mm² kesitli iletkenlere uygun olacaktır.
4.4.	Çalışma sıcaklığı en az -40 °C – +70 °C aralığını kapsayacaktır.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

