TEKNİK ŞARTNAME
Tek Fazlı MID Sertifikalı Enerji Alt Sayacı (45 A)
Bu şartname, 45 A'e kadar tek fazlı 230 V AC şebekelerde enerji tüketiminin ölçülmesi ve yeniden faturalandırılması amacıyla kullanılacak, DIN rayına montajlı, MID sertifikalı tek fazlı enerji alt sayacının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Sayaç tek fazlı 230 V AC şebekelerde kullanılacak, doğrudan bağlantılı elektronik enerji alt sayacı olacaktır.
1.2.	Sayaç EN 50470-1 standardına uygun olacak ve Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Direktifi (MID) kapsamında sertifikalı olacaktır.
1.3.	Sayaç V, I, F, PF, P, Q ve S anlık değerlerini gösterecektir.
1.4.	Sayaç enerji akış yönüne göre aktif ve reaktif enerji endekslerini, parametrelenebilir toplam aktif enerji endeksini (toplam çekilen, toplam verilen, denge) ve kısmi enerji endeksini sunacaktır.
1.5.	Sayacın ekranı arka aydınlatmalı LCD olacak; diğer büyüklükler ön paneldeki tuşlar ile görüntülenebilecektir.
1.6.	Sayaç, idarenin talebine göre iki tarifeli çalışma için tarife değiştirme girişi (0 V = tarife 1, 230 V AC = tarife 2) veya RS485 haberleşme arayüzü ile donatılmış olacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Sayacın azami akımı en az 45 A olacaktır.
2.2.	Kalkış akımı en fazla 20 mA olacaktır.
2.3.	Anma gerilimi 230 V AC olacak, sayaç en az -%15 / +%10 gerilim toleransında çalışacaktır.
2.4.	Anma frekansı 50 Hz (±%10) olacaktır.
2.5.	Gerilim devresinin tüketimi en fazla 2 W olacaktır.
2.6.	Aktif enerji ölçümü EN 50470-1 ve EN 50470-3 standartlarına göre en az MID sınıf B olacaktır.
2.7.	Sayaçta en az 10.000 darbe/kWh değerli metrolojik LED bulunacaktır.
3. HABERLEŞME VE ÇIKIŞLAR
3.1.	Sayaçta en az 1 adet yapılandırılabilir darbe çıkışı bulunacak; darbe değeri en az 0,01 – 10.000 darbe/kWh aralığında seçilebilecektir.
3.2.	Sayaçta yapılandırma ve okuma için IEC 62056-21 standardına uygun kızılötesi (optik) haberleşme portu bulunacaktır.
3.3.	RS485 arayüzlü versiyonda Modbus RTU protokolü desteklenecek, haberleşme hızı en az 1.200 – 9.600 baud aralığında ayarlanabilecektir.
3.4.	RS485 arayüzlü versiyonda haberleşme adresi en az 1 – 247 aralığında ayarlanabilecek, bir haberleşme hattına en az 60 sayaç bağlanabilecek ve hat uzunluğu en az 1.000 m olabilecektir.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Sayaç en fazla 1 DIN modül genişliğinde olacak ve 35 mm DIN rayına monte edilecektir.
4.2.	Güç devresi klemensleri en az 10 mm² kesitli iletkenlere uygun olacaktır.
4.3.	Ön panel koruma sınıfı en az IP51 olacaktır.
4.4.	Sayacın ağırlığı en fazla 80 g olacaktır.
4.5.	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C – +55 °C aralığını kapsayacaktır.
4.6.	Sayaç en az %75 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

