TEKNİK ŞARTNAME
Akım Trafosu Bağlantılı Üç Fazlı MID Sertifikalı Enerji Sayacı
Bu şartname, özel dağıtım şebekelerinde elektriğin yeniden faturalandırılması ve enerji yönetimi uygulamaları amacıyla kullanılacak, 1 A veya 5 A sekonderli akım trafoları üzerinden bağlanan, DIN rayına montajlı, MID sertifikalı üç fazlı enerji sayacının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Sayaç üç fazlı şebekelerde aktif, reaktif ve görünür enerji ölçen elektronik enerji sayacı olacaktır.
1.2.	Sayaç Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Direktifi (MID) kapsamında sertifikalı olacaktır.
1.3.	Sayaç anlık P, Q, S değerlerini, faz bazında ve toplam V, U, I, PF ve F değerlerini ekranda ve haberleşme üzerinden sunacaktır.
1.4.	Sayaç toplam ve kısmi kümülatif enerji endekslerini sayacaktır.
1.5.	Sayaçta bağlantı hatası göstergesi bulunacaktır.
1.6.	Sayaç ekranı kullanıcı profiline (operatör veya uzman) göre özelleştirilebilecektir.
1.7.	Sayacın klemens kapakları mühürlenebilir olacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Sayaç 1 A veya 5 A sekonderli akım trafoları üzerinden bağlanacak, akım trafosu oranı sayaçta programlanabilecektir.
2.2.	Sayaçta akım trafosu parametre ayarlarının doğrulanması için kontrol fonksiyonu bulunacaktır.
2.3.	Kalkış akımı en fazla 20 mA olacaktır.
2.4.	Anma gerilimi en az 3 x 230/400 V AC – 3 x 240/415 V AC (±%20) aralığını kapsayacaktır.
2.5.	Sayaç 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde kullanılabilecektir.
2.6.	Gerilim devresinin tüketimi faz başına en fazla 7,5 VA olacaktır.
2.7.	Aktif enerji ölçümü EN 50470-1 ve EN 50470-3 standartlarına göre en az MID sınıf B olacaktır.
2.8.	Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 standardına göre en az sınıf 2 olacaktır.
2.9.	Sayaçta en az 1.000 darbe/kWh değerli metrolojik LED bulunacaktır.
3. HABERLEŞME VE ÇIKIŞLAR
3.1.	Sayaç, dahili haberleşme arayüzü veya sayaca eklenen haberleşme modülü üzerinden RS485 ya da Ethernet haberleşmesi yapabilecektir.
3.2.	Dahili RS485 arayüzlü versiyonda Modbus RTU ve Modbus ASCII protokolleri desteklenecek, haberleşme hızı en az 300 – 57.600 baud aralığında ayarlanabilecektir.
3.3.	Dahili Ethernet arayüzlü versiyonda IEEE 802.3 uyumlu arayüz üzerinden Modbus TCP, HTTP, NTP ve DHCP protokolleri desteklenecek, kayıtlara ve anlık verilere entegre web sayfaları üzerinden erişilebilecektir.
3.4.	Sayaçta optik izoleli, 250 V AC/DC'ye uygun, aktif, reaktif veya görünür enerji için yapılandırılabilen en az 1 adet darbe çıkışı bulunacaktır.
3.5.	Darbe çıkışının darbe değeri akım trafosu oranına göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Sayaç en fazla 4 DIN modül genişliğinde olacak ve 35 mm DIN rayına monte edilecektir.
4.2.	Klemensler en az 6 mm² kesitli iletkenlere uygun vidalı klemens olacaktır.
4.3.	Ön panel koruma sınıfı en az IP51 olacaktır.
4.4.	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C – +55 °C, depolama sıcaklığı en az -25 °C – +75 °C aralığını kapsayacaktır.
4.5.	Sayaç en az %80 bağıl neme kadar (yoğuşmasız) çalışabilecektir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

