TEKNİK ŞARTNAME
24 x 48 mm Programlanabilir Dijital Pano Göstergesi (4 Hane)
Bu şartname, elektrik panolarında AC/DC gerilim ve akım ile proses sinyallerinin gösterilmesi amacıyla kullanılacak 24 x 48 mm kompakt programlanabilir dijital pano göstergesinin teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz pano önüne montajlı, 24 x 48 mm formatlı programlanabilir dijital pano göstergesi olacaktır.
1.2.	Gösterge 4 haneli (-1.999 … 9.999), kırmızı 7 segment LED ekranlı olacak; rakam yüksekliği en az 10 mm olacaktır.
1.3.	Göstergede otomatik polarite, aşım gösterimi ve programlanabilir ondalık nokta konumu bulunacaktır.
1.4.	Ölçüm hızı en az saniyede 62 ölçüm olacaktır.
2. ÖLÇÜM GİRİŞLERİ
2.1.	Göstergenin ölçüm girişi, idarenin belirleyeceği uygulamaya göre aşağıdaki tiplerden birine uygun olacaktır.
2.2.	Gerilim ve akım girişi: 2 V, 20 V, 200 V ve 600 V DC ve AC (TRMS) gerilim; 200 mA, 1 A ve 5 A DC ve AC (TRMS) akım; 50 mV, 60 mV ve 100 mV şönt girişi.
2.3.	Proses sinyali girişi: -100 … +100 mV DC, -10 … +10 V DC, -20 … +20 V DC, -200 … +200 V DC ve -20 … +20 mA DC.
2.4.	Akım döngüsü girişi: 4 – 20 mA proses sinyali.
3. BESLEME
3.1.	Gösterge, 85 – 265 V AC (50/60 Hz) / 100 – 300 V DC yüksek seviye veya 22 – 53 V AC (50/60 Hz) / 10,5 – 70 V DC düşük seviye besleme seçenekleriyle temin edilebilecektir.
3.2.	Besleme tüketimi en fazla 2,2 W olacaktır.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Gövde UL94 V-0'a uygun polikarbonat malzemeden olacaktır.
4.2.	Ön panel koruma sınıfı en az IP65 olacaktır.
4.3.	Gösterge kendinden kilitli braket ile panoya monte edilecektir.
4.4.	Göstergenin ağırlığı en fazla 60 g olacaktır.
4.5.	Çalışma sıcaklığı en az -10 °C – +60 °C, depolama sıcaklığı en az -25 °C – +85 °C aralığını kapsayacaktır.
4.6.	Gösterge +40 °C'de %95 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
4.7.	Gösterge en az 2.000 m rakıma kadar kullanılabilecektir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

