TEKNİK ŞARTNAME
Tarife Sayacı Uygulamaları için Sınıf 0,2S AG Akım Trafosu
Bu şartname, alçak gerilim tesislerinde tarife (faturalama) amaçlı elektronik sayaçların beslenmesi için kullanılacak, çok oranlı, sınıf 0,2S alçak gerilim akım trafolarının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Akım trafosu, tarife sayacı uygulamaları için sağlam yapılı alçak gerilim ölçü akım trafosu olacaktır.
1.2.	Primer bağlantı tipi (kablo geçişli, bara geçişli veya kablo pabuçlu) ve çevirme oranları idare tarafından belirlenecektir.
1.3.	Akım trafosu en az çift oranlı olacak, sekonder anma akımı 5 A olacaktır.
1.4.	Akım trafosunun muhafazası UL94 V0'a göre kendiliğinden sönen termoplastikten olacaktır.
1.5.	Muhafazanın koruma derecesi en az IP30, mekanik darbe dayanımı en az IK7 olacaktır.
2. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
2.1.	Doğruluk sınıfı en az 0,2S olacaktır.
2.2.	Doğruluk gücü en az 7,5 VA olacaktır.
2.3.	Şebekenin en yüksek gerilimi en az 720 V AC olacaktır.
2.4.	Akım trafosu 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde kullanılabilecektir.
2.5.	Anma termik kısa devre akımı (Ith) 1 saniye süreyle en az 80 Ipn veya en az 20 kA, anma dinamik akımı (Idyn) en az 2,5 Ith olacaktır.
2.6.	Anma sürekli ısınma akımı en az 1,2 Ipn olacaktır.
2.7.	Anma güç frekansı dayanım gerilimi 50 Hz'de 1 dakika süreyle en az 3 kV (etkin değer) olacaktır.
2.8.	Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi en az 8 kV (tepe değeri, 1,2/50 µs) olacaktır.
2.9.	Yalıtım sınıfı en az E (ısınma sınırı 75 K) olacaktır.
3. ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
3.1.	Kullanım sıcaklığı en az -25 °C – +40 °C aralığını kapsayacaktır.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
4.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
4.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
4.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
4.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

