TEKNİK ŞARTNAME
Alt Ölçüm (Submetering) için Kablo/Bara Geçişli AG Akım Trafosu
Bu şartname, alçak gerilim tesislerinde enerji sayaçları, pano tipi enerji analizörleri ve dijital transdüserler gibi ölçü cihazlarının beslenmesi amacıyla alt ölçüm (submetering) uygulamalarında kullanılacak, kablo ve bara geçişli primerli alçak gerilim akım trafolarının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Akım trafosu, kablo ve bara geçişli primerli (pencere tipi) alçak gerilim ölçü akım trafosu olacaktır.
1.2.	Akım trafosu IEC 61869-1 ve IEC 61869-2 standartlarına uygun olacaktır.
1.3.	Primer anma akımı ve kablo/bara geçiş ölçüleri idare tarafından belirlenecektir.
1.4.	Sekonder anma akımı 5 A olacaktır.
1.5.	Akım trafosunun muhafazası UL94 V0'a göre kendiliğinden sönen plastikten olacaktır.
1.6.	Sekonder klemenslerin koruma sınıfı en az IP20 olacaktır.
2. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
2.1.	150/5 A ve daha yüksek çevirme oranlarında doğruluk sınıfı en az 0,5 olacak; daha düşük oranlar için doğruluk sınıfı ve doğruluk gücü idare tarafından belirlenecektir.
2.2.	Şebekenin en yüksek gerilimi en az 720 V AC olacaktır.
2.3.	Dielektrik deney gerilimi en az 3 kV, 50 Hz, 1 dakika olacaktır.
2.4.	Akım trafosu 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde kullanılabilecektir.
2.5.	Termik kısa devre akımı (Ith) en az 1 saniye süreyle 60 In, dinamik akım (Idyn) en az 2,5 Ith olacaktır.
2.6.	Güvenlik faktörü (FS) 5'ten küçük olacaktır.
3. ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
3.1.	Akım trafosu en az -5 °C – +40 °C ortam sıcaklığında ve %90'dan düşük bağıl nemde kullanılabilecektir.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
4.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
4.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
4.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
4.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

