TEKNİK ŞARTNAME
Tek Fazlı Enerji Alt Sayacı (Sınıf 1)
Bu şartname, tek fazlı 230 V AC şebekelerde aktif enerji tüketiminin ölçülmesi amacıyla elektrik panolarında kullanılacak, DIN rayına montajlı, doğrudan bağlantılı ekonomik tek fazlı enerji alt sayacının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Sayaç tek fazlı 230 V AC şebekelerde aktif enerji ölçen, doğrudan bağlantılı elektronik enerji alt sayacı olacaktır.
1.2.	Sayaç parametre ayarı gerektirmeden doğrudan bağlantı ile çalışacaktır.
1.3.	Sayacın LCD ekranı toplam aktif enerji endeksini en az 99.999 kWh'e kadar gösterebilecektir.
1.4.	Sayacın azami akımı, idarenin ihtiyacına göre en az 32 A veya en az 65 A olacaktır.
1.5.	Sayacın genişliği 32 A'lik versiyonda en fazla 1 DIN modül, 65 A'lik versiyonda en fazla 2 DIN modül olacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21 standardına göre en az sınıf 1 olacaktır.
2.2.	Kalkış akımı en fazla 20 mA olacaktır.
2.3.	Anma gerilimi 230 V AC olacak, sayaç en az ±%20 gerilim toleransında çalışacaktır.
2.4.	Sayaç 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde kullanılabilecektir.
2.5.	Gerilim devresinin tüketimi en fazla 8 VA / 0,4 W olacaktır.
2.6.	Sayaçta 1.000 darbe/kWh değerli metrolojik LED bulunacaktır.
3. ÇIKIŞLAR
3.1.	Sayaçta 1.000 darbe/kWh değerli darbe çıkışı bulunacaktır.
3.2.	Darbe çıkışı en az 12 – 27 V DC gerilim ve en az 27 mA akım değerlerinde çalışabilecektir.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Sayaç 35 mm DIN rayına monte edilecektir.
4.2.	Güç devresi klemensleri en az 10 mm² kesitli (rijit) iletkenlere uygun vidalı klemens olacaktır.
4.3.	Ön panel koruma sınıfı en az IP50 olacaktır.
4.4.	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C – +55 °C, depolama sıcaklığı en az -25 °C – +70 °C aralığını kapsayacaktır.
4.5.	Sayaç en az %75 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

