TEKNİK ŞARTNAME
96 x 96 mm Pano Tipi Güç Monitörü (Modbus RS485)
Bu şartname, tek fazlı ve üç fazlı elektrik şebekelerinde gerilim, akım, güç, enerji ve toplam harmonik bozulma büyüklüklerinin ölçülmesi, panoda gösterilmesi ve RS485 haberleşme ile aktarılması için kullanılacak 96 x 96 mm pano tipi pano tipi enerji analizörünün teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz pano önüne montajlı, 96 x 96 mm formatlı pano tipi enerji analizörü olacaktır.
1.2.	Cihazın ekranı, üç fazlı şebekenin aynı anda izlenebilmesi için en az 3 ölçüm satırı ve toplam değerler için ayrı bir satır içerecektir.
1.3.	Cihazın gezinme ve devreye alma işlemleri ön paneldeki tuşlarla yapılabilecektir.
1.4.	Cihaz tek fazlı ve üç fazlı, 3 telli ve 4 telli, dengeli ve dengesiz şebekelerde ölçüm yapabilecek; 3P3W, 3P4W ve 1P2W bağlantı şemalarını destekleyecektir.
1.5.	Cihaz dört bölgeli (4 kadran) ölçüm yapacaktır.
1.6.	Cihazda dahili gerçek zamanlı saat ve aralıkları yapılandırılabilen en az 4 tarife bulunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Cihaz V, U, I, THD-V, THD-I, F, tepe faktörü, K faktörü, PF, P, Q ve S anlık değerlerini ölçecektir.
2.2.	Cihaz I, P, Q ve S için ortalama ve maksimum (talep) değerlerini hesaplayacaktır.
2.3.	Cihaz aktif, reaktif ve görünür enerjiyi çekilen, verilen, toplam ve kısmi endeksler olarak sayacaktır.
2.4.	Gerilim trafosu primer değeri en az 100 V – 500 kV, sekonder değeri en az 100 V – 480 V aralığında programlanabilecektir.
2.5.	Gerilim ölçüm aralığı, Un = 100 / 400 V için en az Un'nin %5'i – %120'si olacak; ölçüm 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde yapılabilecektir.
2.6.	Gerilim girişleri sürekli olarak en az 480 V (400 V'un %120'si), 0,5 saniye süreyle en az 1 kV gerilime dayanacaktır.
2.7.	Gerilim girişlerinin tüketimi en fazla 0,25 VA, giriş empedansı en az 1 MΩ olacaktır.
2.8.	Akım trafosu primer değeri en az 1 A – 10.000 A aralığında programlanabilecek, akım trafosu sekonderi 1 A – 5 A olabilecektir.
2.9.	Akım ölçüm aralığı, In = 5 A için en az In'in %1'i – %120'si olacaktır.
2.10.	Akım girişleri 0,5 saniye süreyle en az 120 A geçici aşırı akıma, sürekli olarak en az 6 A akıma dayanacak; akım girişlerinin tüketimi en fazla 0,1 VA olacaktır.
3. ÖLÇÜM DOĞRULUĞU
3.1.	Aktif güç ve aktif enerji ölçümü IEC 62053-22 standardına göre en az sınıf 0,5S, IEC 61557-12 standardına göre en az sınıf 0,5 olacaktır.
3.2.	Reaktif güç ve reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 ve IEC 61557-12 standartlarına göre en az sınıf 2 olacaktır.
3.3.	Görünür güç ölçümü IEC 61557-12 standardına göre en az sınıf 1 olacaktır.
3.4.	Gerilim ve akım ölçümü IEC 61557-12 standardına göre en az sınıf 0,5 olacaktır.
4. HABERLEŞME VE ÇIKIŞLAR
4.1.	Cihazda dahili RS485 haberleşme arayüzü bulunacak, Modbus RTU protokolü (slave) desteklenecektir.
4.2.	RS485 haberleşme hızı en az 2.400 – 38.400 baud aralığında ayarlanabilecektir.
4.3.	Cihazda IEC 62053-31 standardına uygun, aktif enerji (kWh) veya reaktif enerji (kvarh) için yapılandırılabilen darbe çıkışı bulunacaktır.
4.4.	Darbe çıkışı en az 5 – 27 V DC çalışma gerilimi aralığında ve en az 27 mA akımda çalışabilecektir.
5. BESLEME
5.1.	Cihaz, 85 – 275 V AC (50/60 Hz) / 120 – 380 V DC veya 21 – 28 V DC yardımcı besleme seçenekleriyle temin edilebilecektir.
5.2.	Yardımcı besleme tüketimi en fazla 2 W olacaktır.
6. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
6.1.	Cihazın boyutları (G x Y x D) en fazla 96 x 96 x 55 mm olacaktır.
6.2.	Cihazın ağırlığı en fazla 350 g olacaktır.
6.3.	Ölçüm girişi klemensleri en az 4 mm², diğer klemensler en az 2,5 mm² kesitli iletkenlere uygun olacaktır.
6.4.	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C – +55 °C aralığını kapsayacaktır (K55).
6.5.	Cihaz en az 2.000 m rakıma kadar kullanılabilecektir.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
7.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
7.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
7.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
7.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

