TEKNİK ŞARTNAME
Üç Fazlı Enerji Alt Sayacı (80 A, Sınıf 1)
Bu şartname, 230/400 V AC 4 telli üç fazlı şebekelerde aktif enerji tüketiminin ölçülmesi amacıyla elektrik panolarında kullanılacak, DIN rayına montajlı, 80 A'e kadar doğrudan bağlantılı ekonomik üç fazlı enerji alt sayacının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Sayaç 3 x 230/400 V AC 4 telli üç fazlı şebekelerde aktif enerji ölçen, doğrudan bağlantılı elektronik enerji alt sayacı olacaktır.
1.2.	Sayacın LCD ekranı kısmi ve toplam aktif enerji endekslerini en az 999.999,99 kWh'e kadar gösterebilecektir.
1.3.	Sayaçta metrolojik LED bulunacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Sayaç doğrudan bağlantılı olacak ve en az 80 A akıma kadar ölçüm yapabilecektir.
2.2.	Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21 standardına göre en az sınıf 1 olacaktır.
2.3.	Kalkış akımı en fazla 20 mA olacaktır.
2.4.	Anma gerilimi 3 x 230/400 V AC olacak, sayaç en az ±%20 gerilim toleransında çalışacaktır.
2.5.	Sayaç 50 Hz ve 60 Hz şebekelerde kullanılabilecektir.
2.6.	Gerilim devresinin tüketimi en fazla 8 VA / 0,4 W olacaktır.
3. ÇIKIŞLAR
3.1.	Sayaçta en az 100 darbe/kWh değerli darbe çıkışı bulunacaktır.
3.2.	Darbe çıkışı en az 12 – 27 V DC gerilim ve en az 27 mA akım değerlerinde çalışabilecektir.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Sayaç en fazla 4 DIN modül genişliğinde olacak ve 35 mm DIN rayına monte edilecektir.
4.2.	Güç devresi klemensleri en az 35 mm² kesitli iletkenlere uygun vidalı klemens olacaktır.
4.3.	Ön panel koruma sınıfı en az IP50 olacaktır.
4.4.	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C – +65 °C, depolama sıcaklığı en az -25 °C – +75 °C aralığını kapsayacaktır.
4.5.	Sayaç en az %85 bağıl neme kadar (yoğuşmasız) çalışabilecektir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

