TEKNİK ŞARTNAME
OG Abonelerine Yönelik Elektronik Tarife Sayacı (MID Sınıf C)
Bu şartname, OG elektrik şebekesine bağlı tüketici veya üretici tesislerinde akım ve gerilim trafoları üzerinden çift yönlü enerji ölçümü, iki bağımsız tarife yapısının yönetimi ve yük eğrisi kaydı amacıyla kullanılacak elektronik tarife sayacının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Sayaç, akım trafosu ve gerilim trafosu üzerinden bağlanan, üç fazlı 4 telli şebekeler için elektronik tarife sayacı olacaktır.
1.2.	Sayaç her iki enerji akış yönünde (4 kadran) aktif ve reaktif enerji ölçümü yapacaktır.
1.3.	Sayaç, dağıtım şirketi tarife yapısı ve tedarikçi tarife yapısı olmak üzere iki tarife yapısını bağımsız olarak yönetecek; her iki yapı için dinamik tarife yönetimi yapılabilecektir.
1.4.	Sayaç çekilen ve verilen aktif ve reaktif enerji yük eğrilerini ve gerilim izleme eğrisini kaydedecektir.
1.5.	Sayaç ölçüm devresinden kendinden beslemeli olacaktır.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Aktif enerji ölçümü EN 50470-1 ve EN 50470-3 standartlarına göre en az MID sınıf C olacaktır.
2.2.	Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 standardına göre en az sınıf 2 olacaktır.
2.3.	Akım girişlerinin anma akımı 5 A olacak, sayaç en az 6,5 A akıma kadar ölçüm yapabilecektir.
2.4.	Kalkış akımı en fazla 5 mA, akım girişlerinin tüketimi faz başına en fazla 0,5 VA olacaktır.
2.5.	Gerilim girişlerinin anma gerilimi 57,7 / 100 V, anma frekansı 50 Hz olacaktır.
2.6.	Sayaç en az anma geriliminin %75'i – %110'u aralığında çalışacaktır.
2.7.	Gerilim girişlerinin tüketimi faz başına en fazla 2 W / 10 VA olacaktır.
3. HABERLEŞME VE ÇIKIŞLAR
3.1.	Sayaçta P+, P-, Q+ ve Q- enerjileri için en az 4 adet darbe çıkışı bulunacak; çıkışlar en az 27 V DC / 27 mA değerlerinde çalışabilecektir.
3.2.	Darbe çıkışlarının darbe değeri 0,025 Wh/darbe olacaktır.
3.3.	Sayaçta, dağıtım şebekesi işletmecisi ve müşteri tarafından eşzamanlı erişim için IEC 62056 standardına göre DLMS/COSEM protokollü, birbirinden bağımsız en az 2 adet RS232 haberleşme portu bulunacaktır.
3.4.	Haberleşme portları sayaç okuma ve harici modem (PSTN, GSM, GPRS vb.) bağlantısına olanak tanıyacak; işletmeci portu üzerinden sayaç programlanabilecektir.
3.5.	Sayaçta, müşteriye döngüsel olarak bilgi gönderen bir enerji yöneticisinin bağlanabileceği, IEC 62056-21 standardına uygun tek yönlü müşteri bilgilendirme çıkışı bulunacaktır.
3.6.	Sayaçta, sayaç verilerinin okunması, sayacın programlanması ve uygulama yazılımının yerel olarak güncellenmesi için optik arayüz bulunacaktır.
4. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
4.1.	Sayacın boyutları en fazla 330 x 180 x 100 mm olacaktır.
4.2.	Sayaç yüzeye, 3 sabitleme noktasından monte edilecektir.
4.3.	Sayacın koruma sınıfı en az IP51 olacak, sayaca erişim mühürlerle korunacaktır.
4.4.	Güç klemensleri en az 4 mm², giriş ve çıkış klemensleri en az 2,5 mm² kesitli iletkenlere uygun olacaktır.
4.5.	Anma çalışma sıcaklığı en az -25 °C – +55 °C aralığını kapsayacaktır.
4.6.	Sayaç en az %80 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
5.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
5.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
5.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
5.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

