TEKNİK ŞARTNAME
AG Şebekeleri için Dijital Senkronizasyon Cihazı
Bu şartname, alçak gerilim şebekelerinde senkronizasyon ve kontrol, bağlama kesicisi ile hız kontrol sisteminin kumandası ve olayların ön panelde gösterilmesi amacıyla kullanılacak 96 x 96 mm pano tipi dijital senkronizasyon cihazının teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz AG şebekeleri için pano tipi dijital senkronizasyon cihazı olacak, ANSI 25 (senkronizasyon kontrolü) ve ANSI 90 (regülasyon) fonksiyonlarını sağlayacaktır.
1.2.	Cihaz faz, frekans ve gerilim olmak üzere en az 3 ölçümü dijital olarak gösterecektir.
1.3.	Açı farkı, daire şeklinde dizilmiş en az 30 adet LED ile gösterilecektir.
1.4.	Cihaz bağlama kesicisine bir röle ile, hız kontrol sistemine iki darbe rölesi ile kumanda edecektir.
1.5.	İdarenin talebi halinde PID kontrol yöntemli versiyon sunulabilecektir.
1.6.	Sistem işletimi, gösterge seçimi ve mesajlar için programlama ön paneldeki tuşlarla yapılacak, programlama parola ile korunabilecektir.
2. ÖLÇÜM FONKSİYONLARI VE ARALIKLARI
2.1.	Anma gerilim aralığı en az 110 – 600 V olacaktır.
2.2.	Frekans ölçüm aralığı en az 35 – 80 Hz olacaktır.
2.3.	Ölçüm girişleri sürekli olarak en az 800 V aşırı gerilime dayanacak, ölçüm girişi tüketimi en fazla 500 µA olacaktır.
2.4.	Faz açısı ölçüm doğruluğu en fazla ±0,5°, frekans ölçüm doğruluğu en fazla ±0,01 Hz olacaktır.
2.5.	Gerilim (RMS) ölçüm doğruluğu en az sınıf 1 ±2 hane olacaktır.
3. ÇIKIŞLAR
3.1.	Röle çıkışları hermetik C/O (değiştirme) kontaklı olacak, kontaklar en az 8 A – 250 V AC ve 5 A – 30 V DC yükü anahtarlayabilecektir.
4. BESLEME
4.1.	Yardımcı besleme, 110, 230, 400, 440 veya 480 V AC (-%10 / +%15, 35 – 450 Hz) ya da 12, 24 veya 48 V DC seçenekleriyle temin edilebilecektir.
4.2.	Yardımcı besleme tüketimi AC beslemede en fazla 10 VA, DC beslemede en fazla 1,5 W olacaktır.
5. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
5.1.	Cihaz IEC 61010-1 güvenlik standardına ve EN 61326-1 EMC standardına uygun olacaktır.
5.2.	Cihaz kurulum kategorisi III ve kirlilik derecesi 2 koşullarına uygun olacaktır.
5.3.	Cihaz mekanik şoklar için IEC 60068-2-27, titreşim için IEC 60068-2-6 ve ortam koşulları için IEC 60068-1 standartlarına uygun olacaktır.
6. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
6.1.	Cihaz DIN 43700'e uygun 96 x 96 mm formatta olacak ve pano önüne monte edilecektir.
6.2.	Gövde ve çerçeve kendiliğinden sönen malzemeden olacaktır.
6.3.	Ön panel koruma sınıfı en az IP54 olacak; idarenin talebi halinde IP65 ön panel koruması sağlanabilecektir.
6.4.	Klemensler en az 2,5 mm² kesitli iletkenlere uygun kafesli klemens olacaktır.
6.5.	Cihazın ağırlığı en fazla 505 g olacaktır.
6.6.	Çalışma sıcaklığı en az -10 °C – +65 °C, depolama sıcaklığı en az -40 °C – +70 °C aralığını kapsayacaktır.
6.7.	Cihaz 40 °C'de %90 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
7.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
7.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
7.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
7.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

