TEKNİK ŞARTNAME
Nükleer ve Zorlu Ortamlar için Analog Ölçüm Transdüseri (Sınıf 0,5)
Bu şartname, nükleer tesisler gibi zorlu ortamlarda AC ve DC elektriksel büyüklükleri veya sıcaklığı IEC 60688 standardına uygun doğrusal DC akım ya da gerilim proses sinyaline dönüştürmek amacıyla kullanılacak analog ölçüm transdüserinin teknik özelliklerini kapsar.
1. GENEL ÖZELLİKLER
1.1.	Cihaz, ölçülen büyüklüğü doğrusal DC akım (mA) veya DC gerilim (mV, V) proses sinyaline dönüştüren analog ölçüm transdüseri olacaktır.
1.2.	Transdüser nükleer tesis uygulamalarına yönelik K3 sınıfı nitelendirmeye (kalifikasyona) sahip olacaktır.
1.3.	Transdüserde fabrikada yapılandırılmış 1 adet analog çıkış bulunacaktır.
1.4.	Transdüser panoya veya simetrik/asimetrik DIN rayına monte edilebilecek; elektrik bağlantısı doğrudan veya kolay değişim için taban soketi üzerinden yapılabilecektir.
2. ÖLÇÜM GİRİŞLERİ
2.1.	Transdüserin ölçüm girişi, idarenin belirleyeceği büyüklüğe göre aşağıdaki tiplerden birine uygun olacaktır.
2.2.	AC gerilim (etkin değer) girişi: tek fazlı 50 – 60 Hz şebekede gerilim trafosu üzerinden veya en az 380 V AC'ye kadar doğrudan ölçüm.
2.3.	AC akım (etkin değer) girişi: tek fazlı 50 – 60 Hz şebekede 1 A / 5 A akım trafosu üzerinden veya en az 10 A'e kadar doğrudan ölçüm.
2.4.	Aktif güç veya reaktif güç girişi: dengeli üç fazlı 3 telli ve dengesiz üç fazlı 3/4 telli, 50 – 60 Hz şebekede 1 A / 5 A akım trafosu ve gerilim trafosu üzerinden veya en az 57,7 – 400 V AC doğrudan gerilim ölçümü.
2.5.	Faz açısı girişi: tek fazlı 50 – 60 Hz şebekede 1 A / 5 A akım trafosu üzerinden veya en az 10 A'e kadar doğrudan akım ölçümü ve en az 57,7 – 400 V AC gerilim ölçümü.
2.6.	Frekans girişi: tek fazlı 50 – 60 Hz şebekede gerilim trafosu üzerinden veya en az 57,7 – 300 V AC doğrudan gerilim ölçümü; ölçüm aralığı 45/55 Hz, 48/52 Hz, 49/51 Hz, 55/65 Hz, 58/62 Hz veya 59/61 Hz olarak seçilebilecektir.
2.7.	DC gerilim girişi: en az 300 V DC'ye kadar doğrudan ölçüm.
2.8.	DC akım girişi: en az 100 mA'e kadar doğrudan ölçüm.
2.9.	Sıcaklık girişi: Pt100 sensör ile en az 0 – 500 °C, Cu10 sensör ile en az 0 – 200 °C ölçüm; sensör kopmasında çıkış sinyali pozitif veya negatif güvenli konuma geçebilecektir.
3. ANALOG ÇIKIŞ VE DOĞRULUK
3.1.	Analog çıkış doğruluğu IEC 60688 standardına göre en az sınıf 0,5 olacaktır.
3.2.	Analog çıkış 0 – 20 mA akım aralığında veya 0 – 10 V gerilim aralığında olabilecektir.
3.3.	Tepki süresi (%95) en fazla 260 ms olacaktır.
4. BESLEME
4.1.	Yardımcı besleme, 100/√3 V AC – 440 V AC (±%10) veya 24 – 125 V DC (±%20) aralığında olabilecektir.
4.2.	Yardımcı besleme tüketimi AC beslemede en fazla 3 VA, DC beslemede en fazla 3 W olacaktır.
5. GÜVENLİK VE STANDARTLAR
5.1.	Transdüser metrolojik ve iklimsel gereksinimler bakımından IEC 60688 standardına uygun olacaktır.
5.2.	Transdüser elektromanyetik uyumluluk bakımından IEC 61326-1, güvenlik bakımından IEC 61010-1 standardına uygun olacaktır.
5.3.	Transdüser mekanik dayanım bakımından IEC 60068-2-6 ve IEC 60068-2-27 standartlarına uygun olacaktır.
6. MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
6.1.	Çalışma sıcaklığı en az -10 °C – +60 °C, depolama sıcaklığı en az -25 °C – +70 °C aralığını kapsayacaktır.
6.2.	Transdüser 45 °C'de %95 bağıl neme kadar çalışabilecektir.
6.3.	Koruma sınıfı IEC 60529 standardına göre en az IP20 olacaktır.
6.4.	Vidalı klemensler 2 x 2,5 mm² veya 1 x 6 mm² iletken bağlantısına uygun olacaktır.
6.5.	Transdüserin ağırlığı (taban plakası hariç) en fazla 0,85 kg olacaktır.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1.	Teklif edilen cihaz yeni ve kullanılmamış olacaktır.
7.2.	Cihaz CE işaretine sahip olacaktır.
7.3.	Cihazla birlikte kullanım kılavuzu verilecektir.
7.4.	Cihazın Türkiye'de yetkili teknik servis ve yedek parça desteği bulunacaktır.
7.5.	Garanti süresi en az … yıl olacaktır. (İdare tarafından belirlenecektir.)

